Рекомендации по эксплуатации систем водоснабжения

Основные задачи при эксплуатации определены в МДК-3.-02.2001 «Правила технической эксплуатации  систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Эксплуатацию насосных агрегатов, а также средств контроля и автоматизации осуществляют в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

Для содержания водопровода в хорошем состоянии необходимо выполнять следующие мероприятия:

-	не реже одного раза в месяц производить объезд трассы  водопровода с проверкой и осмотром состояния водопроводных колодцев.

-	производить контроль качества подаваемой воды;

-	промывку и дезинфекцию участков водопровода один раз в год и (или) после устранения аварий, ремонта участков;

-	наблюдение за режимом работы и состоянием пропускной способности водопровода путём замера давления на площадке насосной станции;

-	проведение мероприятий по подготовке водопровода к работе в зимних условиях (утепление колодцев, запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок);

-	 проверка технического состояния пожарных гидрантов не реже двух раз в год: весной и осенью. Проверка включает в себя техническое обслуживание:

а) проверка исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

б) проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце;

в) проверка герметичности клапана;

г) проверка работы гидранта с установкой пожарной колонки и определение пропускной способности (расхода воды) гидранта;

д) лёгкости открывания и закрывания клапана.

Текущий и капитальный ремонты сетей проводить по мере необходимости.