Заказчик: администрация Колыванского района

Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОТЫРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2040 ГОДА

(актуализация на 2023 год)

Обосновывающие материалы

г. Новосибирск

2023г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОТЫРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2040 ГОДА

Обосновывающие материалы

Генеральный директор									 			В.В. Фоляк

Ведущий инженер 								М.В. Готькина

г. Новосибирск

2023г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	13

АННОТАЦИЯ	15

Краткая характеристика сельсовета	16

1.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	17

1.1.	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	17

1.1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой производственных котельных	17

1.1.2	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, осуществляющих свою деятельность в границах зон действия индивидуального теплоснабжения	18

1.1.3	Изменения, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

1.2.	Часть 2. Источники тепловой энергии	18

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	18

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	20

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	20

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	20

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	20

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	21

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	22

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	22

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	22

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	22

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

1.3.	Часть 3. Тепловые сети	22

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	.	22

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носители	24

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	24

1.3.4.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	25

1.3.5.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	25

1.3.6.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	25

1.3.7.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	25

1.3.8.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	26

1.3.9.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	26

1.3.10.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	26

1.3.11.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	26

1.3.12.	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	27

1.3.13.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	27

1.3.14.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	28

1.3.15.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	28

1.3.16.	Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	28

1.3.17.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	28

1.3.18.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	29

1.3.19.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	29

1.4.	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	29

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	29

1.5.	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	30

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	30

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии		31

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии		31

1.5.4.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	32

1.5.5.	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	33

1.5.1.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	33

1.6.	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	34

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	34

1.6.2.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	34

1.7.	Часть 7. Балансы теплоносителя	34

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть		34

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	35

1.7.3.	Описание изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	36

1.8.	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	36

1.8.1.	Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	36

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	36

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	36

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	36

1.8.5.	Описание преобладающего вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельсовете	37

1.8.6.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса	37

1.8.7.	Описание изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	37

1.9.	Часть 9. Надежность теплоснабжения	37

1.9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	37

1.9.2.	Частота отключения потребителей	39

1.9.3.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	39

1.9.4.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществления федерального государственного энергетического надзора	39

1.9.5.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	40

1.9.6.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	40

1.10.	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	40

1.10.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и органами регулирования	40

1.11.	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	42

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	42

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	43

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	43

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	43

1.11.5.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	44

1.12.	Часть 13. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	44

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	44

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	45

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	45

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	45

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	45

2.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	46

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	46

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе			.	46

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	46

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	47

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе		47

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	47

2.7.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	47

3.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	48

4.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	49

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	49

4.2.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	49

4.3.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	49

5.	Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения	50

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	50

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	50

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	50

6.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	51

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	51

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	51

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	52

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	52

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	52

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

7.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	53

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	53

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	53

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	.	.	53

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	54

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	54

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	54

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	54

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	54

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	54

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	54

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	55

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	55

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

7.14.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	55

7.15.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	56

8.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	57

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	57

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	57

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	57

8.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	57

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	57

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	58

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	58

8.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций		58

9.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	59

10.	Глава 10. Перспективные топливные балансы	60

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	60

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива		60

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	62

10.4.	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	62

10.5.	Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	62

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	62

11.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	63

11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	63

11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	63

11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	64

11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	64

11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	65

11.6.	Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	65

11.6.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	65

11.6.2.	Установка резервного оборудования	65

11.6.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	65

11.6.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения	66

11.6.5.	Устройство резервных насосных станций	66

11.6.6.	Установке баков-аккумуляторов	66

11.7.	Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	66

12.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	67

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей		67

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	70

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	70

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или модернизации) систем теплоснабжения	70

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	71

13.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	.		.	72

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	72

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	72

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	72

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	72

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	72

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	72

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	73

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	73

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	73

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	73

13.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	73

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	73

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	74

13.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	74

13.15.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	74

14.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	75

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	75

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	75

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	75

15.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	80

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	80

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	80

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	80

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	81

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	81

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	81

16.	Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	82

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	82

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	82

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	82

17.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	83

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	83

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	83

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	.	.	83

18.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	84

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	84

18.2.	Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	84

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |

- АННОТАЦИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельсовета Новотырышкинский является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотырышкинского сельсовета Колыванского рай	она Новосибирской области;

- Генеральный план Новотырышкинского сельского поселения Колыванского района Новосибирской области.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть включены в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и при её утверждении, могут быть включены в соответствующий тариф.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Новотырышкино тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения с. Новотырышкино;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- Краткая характеристика сельсовета

Новотырышкинский сельсовет — сельское поселение в Колыванском районе Новосибирской области Российской Федерации. Административный центр — село Новотырышкино. Муниципальное образование Новотырышкинский сельсовет было образовано в 1997 году. В состав сельсовета входит село Новотырышкино и деревни Воробьево и Большая Черемшанка.

В соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» территория Новотырышкинского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C. Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (<10о) - 243, безморозного (<8о) - 230 дней.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Климатические показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Климатические показатели района

| Параметры | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С |  | СП 131.13330.2020 Строительная климатология |
| абсолютная минимальная | -50 |  |
| абсолютная максимальная | +37 |  |
| расчетная для проектирования: |  |  |
| отопления | -37 |  |
| вентиляции | -22 |  |
| Продолжительность отопительного периода в сутках | 222 |  |
| Средняя температура за отопительный период, °С | -7,9 |  |

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой производственных котельных

Централизованная система теплоснабжения присутствует только в с. Новотырышкино. Источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу ул. Зеленая, 18. Эксплуатацией системы теплоснабжения занимается МУП «Коммунальное хозяйство».

Домовладения частного сектора отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на газообразном виде топлива и угле.

Сети теплоснабжения, принадлежат на праве собственности администрации Колыванского района Новосибирской области.

Котельная с. Новотырышкино

МУП «Коммунальное хозяйство»

Сети теплоснабжения в пользовании МУП «Коммунальное хозяйство»

потребитель

Рисунок 1. Функциональная структура централизованного теплоснабжения с. Новотырышкино

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).

Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указанап.4.1 Части 4 Главы 1.

На территории с. Новотырышкино действует один источник централизованного теплоснабжения, эксплуатацией которого занимается единая теплоснабжающая организация. Другие источники централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Расчет между МУП «Коммунальное хозяйство» и потребителями тепловой энергии осуществляется по показаниям приборов учета или расчетным путем при отсутствии УУТЭ.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, осуществляющих свою деятельность в границах зон действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжающая организация является в том числе и теплосетевой – оказывает услугу по транспортировке тепловой энергии по трубопроводам. Разделение между генерацией тепловой энергии и её транспортировкой отсутствует.

Изменения, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменилась теплоснабжающая организация. Ранее систему централизованного теплоснабжения обслуживала МУП «Новотырышкинский Жилкомсервис».

Часть 2. Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории сельсовета один источник теплоснабжения – Котельная, расположенная по адресу с. Новотырышкино, ул. Зеленая, 18.

Котельная отапливает жилые дома и объекты социальной сферы. Котельная введена в эксплуатацию в 1980 г.

В котельной установлено 3 котла КВ-1.25-95 ОСП.

Установленная мощность котельной 3,225 Гкал/ч.

Таблица 3. Параметры основного оборудования

| Технические данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Вид топлива | Тип котла (паровой, водогрейный) | Нормативный КПД | Производительность котла, Гкал/ч | Срок эксплуатации, год |
| Котельная с. Новотырышкино |  |  |  | 3,225 |  |
| КВ - 1,25-95 ОСП | уголь | водогрейный | 80 | 1,075 | 2021 г. |
| КВ - 1,25-95 ОСП | уголь | водогрейный | 80 | 1,075 | 2021 г. |
| КВ - 1,25-95 ОСП | уголь | водогрейный | 80 | 1,075 | 2004 г. |

Подпитка тепловых сетей и котлового контура осуществляется непосредственно из водопровода. Химводоподготовка на котельной отсутствует. Для очистки воды в каждом контуре установлены сетчатые фильтры и грязевики. На котельной отсутствует система автоматизации.

Котельная имеет резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

На котельной в 2013 г. установлен теплообменник FUNKE - Теплообменник пластинчатый разборный (Конструктивный ряд FP,FP-S,FPG,FPSF,FPSS).

Таблица 4. Вспомогательное оборудование, установленное на котельной

| электрооборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка | насос контура котлов К150-125-315 NB 65-160/157 Grundfos | Насос контура тепловых сетей К150-125-315 NB 65-160/157 Grundfos | Дымосос ДН-8 | Дымосос ДН-9 | Дутьевой вентилятор ВР 280-46 №2,5 |

Рисунок 2. Котельная с. Новотырышкино

Рисунок 3. Принципиальная схема котельной с. Новотырышкино

Для защиты котлового контура от превышения давления на коллекторах в котельной установлены предохранительно-сбросные клапаны.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Описание источников тепловой энергии основывается на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения (по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения).

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности котельной указаны в таблице ниже.

Таблица 5. Параметры установленной тепловой мощности

| № п./п. | Наименование/Период | 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,225 |
| 2 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,225 |
| 3 | Расчетный расход тепла на собственные нужды | 0,016 |
| 4 | Располагаемая мощность нетто | 3,209 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Ограничение в тепловой мощности на источнике тепловой энергии отсутствует. Располагаемая мощность соответствует установленной.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто представлен в таблице выше.

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Эксплуатационные характеристики оборудования котельной представлены в таблице Таблица 5.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Отпуск тепла от котельной производится централизованно через два трубопровода. Схема выдачи тепловой мощности и структура тепловых установок приведена на рисунке ниже.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется количественно на источнике автоматически.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование.

Температурный график теплоносителя 86/70ºС представлен на рисунке ниже. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации при расчетной температуре наружного воздуха. Котельная работает только на нужды отопления – отопительный зимний режим (ОЗП).

Таблица 6. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 222 суток или 5328 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Среднегодовая загрузка оборудования на источнике тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч | Число часов работы источника теплоснабжения, ч | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | ЧЧИ исп. уст. тепловой мощности, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 3,23 | 5328 | 2122 | 657,98 | 12% |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На источнике не установлены приборы учета отпуска тепловой энергии. Учет отпущенной тепловой энергии в сеть ведется расчетным способом.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На источнике теплоснабжения за ОЗП 2022-2023 гг. случаи аварийного останова основного оборудования, которые приводили к ограничению и снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии, отсутствуют.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника теплоснабжения и результаты их исполнения отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, работающие в вынужденном режиме, отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

Часть 3. Тепловые сети

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Система теплоснабжения котельной - зависимая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей по данным, предоставленным теплоснабжающей организациям, составляет 2060, м в двухтрубном исчислении. Год ввода в эксплуатацию сетей с 1975г.

Таблица 8. Характеристика тепловых сетей от котельной с. Новотырышкино

| № | Диаметр теплопроводов, Dу, мм | Длина теплопроводов, L, м | Количество труб, шт. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 70 | 2 | Подземная прокладка непроходные железобетонные лотки |
| 2 | 57 | 600 | 2 | Подземная прокладка непроходные железобетонные лотки |
| 3 | 100 | 250 | 2 | Подземная прокладка непроходные железобетонные лотки |
| 4 | 120 | 300 | 2 | Подземная прокладка непроходные железобетонные лотки |
| 5 | 150 | 600 | 2 | Подземная прокладка непроходные железобетонные лотки |
| 6 | 219 | 240 | 2 | Подземная прокладка непроходные железобетонные лотки |
|  | Итого | 2060 |  |  |

Большая часть трубопроводов тепловых сетей (78%) имеет диаметр менее 200 мм.

Рисунок 4. Диаграмма распределения протяженности тепловых сетей по условным диаметрам

Таблица 9. Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей

| № | Диаметр теплопроводов, Dу, мм | Длина теплопроводов, L, м | Количество труб, шт. | Материальная характеристика, кв.м | Объем трубопроводов, куб.м | Средний диаметр по мат.характеристике, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 70 | 2 | 4,48 | 0,0008 |  |
| 2 | 57 | 600 | 2 | 68,40 | 0,0026 |  |
| 3 | 100 | 250 | 2 | 50,00 | 0,0079 |  |
| 4 | 120 | 300 | 2 | 72,00 | 0,0113 |  |
| 5 | 150 | 600 | 2 | 180,00 | 0,0177 |  |
| 6 | 219 | 240 | 2 | 105,12 | 0,0377 |  |
|  | Итого | 2000 |  | 480,00 | 0,08 | 0,23 |

Теплоснабжение осуществляется по трубопроводам с непосредственным присоединением потребителей (без узлов смешения или теплообменников).

Прокладка теплосетей подземная в непроходных каналах, частично воздушная на ж/б опорах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носители

Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены на рисунке ниже.

Рисунок 5. Схема тепловых сетей от котельной с. Новотырышкино

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах. Год проектирования тепловой изоляции по нормам 1959 г, за исключением вновь проложенных (реконструированных) трубопроводов – 2003 г.

Степень износа основных фондов составляет тепловых сетей – 100 %.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источника тепловой энергии;

- на трубопроводах в узлах ответвлений;

- в узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются задвижки.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной в виде горячей воды - качественное.

Расчетный температурный график тепловой сети – 86/70°С.

Утвержденный температурный график теплоснабжения в отопительный период 2022-2023 г. представлен на рисунке п. 1.2.7.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения с. Новотырышкино из-за увеличения шероховатости трубопроводов, недостаточной корректировки расчетной температуры на отопление происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды, в связи с большими тепловыми потерями. В дополнение к этому существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон составляла 75 °С при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления минус 37 °С.

При подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых являются разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения с. Новотырышкино отсутствует.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует. Общее восстановление обнаруженных инцидентов на тепловых сетях в пределах установлено временных нормативной документацией.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

    - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Утвержденные нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, предоставлены в таблице ниже.

Таблица 10. Фактические и нормативные тепловые потери при транспортировке тепловой энергии тепловыми сетями от котельной с. Новотырышкино

| Показатель/Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические | 227,56 | 254,4 |  |  |  |
| нормативные (утвержденные департаментом) |  |  | 256,13 | 256,13 | 256,13 |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года

| Наименование организации | Фактические годовые тепловые потери, тыс.Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельная с. Новотырышкино |  | 0,023 | 0,254 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не предоставлены или отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

На тепловых сетях отсутствуют средства защиты тепловых сетей от превышения давления.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории с. Новотырышкино схемой присоединения является зависимое присоединение, т.е. непосредственное присоединением абонентских вводов потребителей к тепловой сети.

    - Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Узлы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, установлены в двух абонентских вводах. Степень покрытия абонентов составляет всего 8%.

В перспективе, необходимо установить коммерческие приборы учета на всех абонентских вводах, согласно статье 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Однако, определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, составляет 95 %.

Таблица 12. Перечень установленных узлов учета на абонентских вводах

| № п/п | Потребитель | Тип прибора учета | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | Логика СПТ 941 | Данные не предоставлены |
| 2 | ПТО | Логика СПТ 941 | Данные не предоставлены |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерские теплоснабжающей (теплосетевых) организации оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями. Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

Обслуживающий персонал оснащен мобильной связью. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На теплоисточниках для автоматической защиты тепловых сетей от превышения давления установлены регуляторы давления.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории сельсовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В населенном пункте имеется только один источник централизованного теплоснабжения – котельная с. Новотырышкино. Зона действия источника показана на рисунке ниже.

Рисунок 6. Зона действия источника теплоснабжения Котельной с. Новотырышкино

Котельные, находящиеся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Договорные подключенные нагрузки к СЦТ в таблицах ниже. Суммарная подключенная нагрузка 0,5294 Гкал/ч.

Таблица 13. Подключенные нагрузки жилого фонда

| Абонент | Объем Гкал/год | Объем Гкал /ч (отопление) | Способ присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д. 12 | 14,58 | 0,003644872 | закрытая система |
| ул. Ленина, д. 14 | 18,63 | 0,004656953 | закрытая система |
| ул. Ленина, д. 17 | 24,87 | 0,006218103 | закрытая система |
| ул. Ленина, д. 19 | 15,51 | 0,003876387 | закрытая система |
| ул. Мира, д. 2 | 27,04 | 0,006760522 | закрытая система |
| ул. Мира, д. 3 | 14,39 | 0,003598562 | закрытая система |
| ул. Мира, д. 9 | 31,96 | 0,007990662 | закрытая система |
| ул. Мира, д. 11 | 17,33 | 0,004333095 | закрытая система |
| ул. Мира, д. 13 | 32,40 | 0,00810021 | закрытая система |
| ул. Черемушки, д. 1 | 95,89 | 0,023971952 | закрытая система |
| ул. Черемушки, д. 2 | 59,77 | 0,014943661 | закрытая система |
| ул. Черемушки, д. 3 | 122,13 | 0,030532465 | закрытая система |
| ул. Черемушки, д. 4 | 85,59 | 0,021397649 | закрытая система |
| ул. Черемушки, д. 6 | 75,05 | 0,018762527 | закрытая система |
| Итого: | 635,1505 | 0,15878762 |  |

Таблица 14. Подключенные нагрузки юридические лица

| Потребитель | Объем услуг отопление, (Гкал) | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Способ присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ "КДШИ" | 37,05 | 0,0108927 | закрытая система |
| МБДОУ Д/сад "Колосок" | 121,38 | 0,03568572 | закрытая система |
| МБОУ Новотырышкинская СОШ | 559,80 | 0,1645812 | закрытая система |
| Администрация Новотырышкинского с/с | 230,16 | 0,06766704 | закрытая система |
| МКУ ОЦК "Гармония" | 196,30 | 0,0577122 | закрытая система |
| почта России | 15,14 | 0,00445116 | закрытая система |
| ОАО Империя | 61,13 | 0,01797222 | закрытая система |
| ИП Ковалева С.А. (ИП Мороз Е.Н.) | 16,40 | 0,0048216 | закрытая система |
| ООО "Сибирский" | 23,14 | 0,00680316 | закрытая система |
| Итого Новотырышкино: | 1 260,50 | 0,370587 | закрытая система |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяются в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Для установления расчётной тепловой нагрузки фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме тепловых нагрузок.

Достигнутый максимум присоединённой тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии принимается по данным приборного учета.

Расчётная тепловая нагрузка отопления и вентиляции приводится к расчетной температуре наружного воздуха по формуле:

, где

Qд.ов - достигнутая тепловая нагрузка в горячей воде для целей отопления и вентиляции внешних потребителей в i -том году, Гкал/ч;

tв.р - температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.р - температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.д.i - температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i -том году, град. Цельсия.

Договорные нагрузки по потребителям представлены в п.Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.

В связи с отсутствием информации о фактически потребленной тепловой мощности по видам потребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжения), указать расчетную нагрузку не представляется возможным.

Таблица 15. Сводная таблица присоединенной мощности по всем потребителям (договорные нагрузки)

| Итого: | Qот+в |
| --- | --- |
| Жилье | 0,1587876 |
| Учебное | 0,1754739 |
| Прочее | 0,1951131 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Согласно Приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области» (с изм., внесенными решением Новосибирского областного суда от 14.08.2019 № 3а-77/219).

Таблица 16. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из смешанных и других материалов |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 и более | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 0,0201 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6-7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Нормативы, установленные настоящим приказом, применяются в отношении жилых и нежилых помещений многоквартирных домов и общежитий, а также в отношении жилых и нежилых помещений жилых домов.

Услугу по горячему водоснабжению на территории с. Новотырышкино не осуществляется.

    - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки невыполнимо по причине отсутствия значения расчетных нагрузок.

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, договорная подключенная нагрузка изменилась в меньшую сторону. В ранее утвержденной схеме теплоснабжения суммарная подключенная нагрузка составляла 1,19 Гкал/ч.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В населённом пункте имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие договорные тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице ниже.

Таблица 17. Баланс тепловой мощности котельной, Гкал/ч

| № п./п. | Наименование/Период | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,225 | 3,225 |
| 2 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,225 | 3,225 |
| 3 | Расчетный расход тепла на собственные нужды | 0,014 | 0,016 |
| 4 | Располагаемая мощность нетто | 3,211 | 3,209 |
| 5 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,474 | 0,530 |
| 6 | Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии | 0,057 | 0,064 |
| 7 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения (±) | 2,680 | 2,615 |
| 8 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, % | 83 | 81 |

Источника тепловой энергии имеет необходимый резерв тепловой мощности.

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения с. Новотырышкино из-за увеличения шероховатости трубопроводов, недостаточной корректировки расчетной температуры на отопление происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды, в связи с большими тепловыми потерями.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон составляла 75 °С при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления минус 37 °С.

Часть 7. Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно п.2 СП 124.13330.2012 Тепловые сети, объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения, 70 м³ на 1 МВт - при открытой системе и 30 м³ на 1 МВт при отдельных сетях горячего водоснабжения. Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице ниже.

Подпитка тепловых сетей и котлового контура осуществляется непосредственно из водопровода. Химводоподготовка на котельной отсутствует. Для очистки воды в каждом контуре установлены сетчатые фильтры и грязевики.

Таблица 18. Баланс ВПУ, т/ч

| № п./п. | Наименование | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - |
| 2 | Расход на собственные нужды | 0 | 0 |
| 3 | Расчетный суммарный расход на подпитку | 0,09 | 0,10 |
| 3.1. | нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | 0,00 | 0,0002 |
| 3.2. | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 | 0 |
| 3.3. | нормативные утечки в системах теплопотребления | 0,09 | 0,10 |
| 3.4. | расход теплоносителя на открытые ГВС | 0 | 0 |
| 4 | Максимальная подпитка (в аварийном режиме) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дефицит/резерв производительности ВПУ, т/ч | 0,09 | 0,10 |
| 6 | Дефицит/резерв производительности ВПУ, % | 100,0 | 100,0 |

Изменения в балансах водоподготовительных установок, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

    - Описание изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основное топливо - уголь. Сводная годовая потребность в топливе представлена в таблице ниже.

Таблица 19. Величина годового потребления топлива

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный годовой объем потребления топлива, в том числе: | т у.т. | 852,9 | 938,2 |
| 2 | Расчетный годовой объем потребления топлива, в том числе: | тыс.т | 0,634 | 0,606 |
| 3 | Годовой объем вырабатываемого тепла | тыс.Гкал | 1,898 | 2,122 |
| 4 | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,056 | 0,063 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в сеть) | тыс.Гкал | 1,842 | 2,059 |
| 6 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тепловыми сетями | тыс.Гкал | 0,023 | 0,254 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |
| 8 | Объем отпуска тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 1,614 | 1,805 |
| 9 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 449,39 | 442,17 |
| 10 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 463,18 | 455,73 |
| 11 | Средняя калорийность топлива | ккал/т | 9417,2 | 10837,3 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Для угольных котельных резервное топливо не предусматривается.

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Характеристика основного вида топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 20. Характеристики используемого топлива на котельной с. Новотырышкино

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотырышкино | Уголь марок Др, Гр, ДГр | ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» | 4900 - 5100 |

    - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

    - Описание преобладающего вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельсовете

Преобладающим видом топлива, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, является уголь. Описание особенностей характеристик топлива указано в п. 1.8.3.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса

Приоритетным направлением развития потребления топлива предусматривается в виде использования индивидуальных источников теплоснабжения, поскольку развитие населенного пункта (перспектива) рассматривается только строительством индивидуальных жилых домов (частное домовладение). С учетом планируемой высокой степени газификации района, развитие централизованных источников тепловой энергии затрудняется.

    - Описание изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по котельной производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника

электроснабжения                                Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности

отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кэ = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кэ = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кэ = 0,6 |

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кв = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кв = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кв = 0,6 |

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кт = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кт = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кт = 0,5 |

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

| до 10% | Кб = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кб = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кб = 0,6 |
| св. 30% | Кб = 0,3 |

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

| св. 70 до 90% | Кр = 0,7 |
| --- | --- |
| св. 50 до 70% | Кр = 0,5 |
| св. 30 до 50% | Кр = 0,3 |
| менее 30% | Кр = 0,2 |

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

| до 10% | Кс = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кс = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кс = 0,6 |
| св. 30% | Кс = 0,5 |

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс.

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения р. Центральный они с точки зрения надежности могут быть оценены как

| высоконадежные | при Кнад - более 0,9 |
| --- | --- |
| надежные | Кнад - от 0,75 до 0,89 |
| малонадежные | Кнад - от 0,5 до 0,74 |
| ненадежные | Кнад - менее 0,5. |

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Показатели надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя/Источник тепловой энергии | Обозначение | Котельная с. Новотырышкино |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,3 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,8 |

На основании рассчитанного показателя надежности систем теплоснабжения Kнад =0,8 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения относится к категории надежных систем теплоснабжения.

    - Частота отключения потребителей

Информация об авариях и инцидентах на Котельной, приведшая к нарушению отпуска тепла в тепловые сети отсутствует, подобные случаи зафиксированы не были.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения расположены на участках тепловых сетей с выработанным эксплуатационным ресурсом. Износ тепловых сетей составляет 100%.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществления федерального государственного энергетического надзора

Расследование причин аварийных ситуаций федеральным органом исполнительной власти выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выводу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся

Информация по данным инцидентам отсутствует.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Данные о времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении отсутствует.

Описание надёжности теплоснабжения в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать информацию, указанную в пункте 45 Требований, включая описание показателей, характеризующих надёжность теплоснабжения, в соответствии с приложением N 18 к настоящим Методическим указаниям, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В целях оценки показателей надёжности теплоснабжения потребителя должны рассматриваться два уровня теплоснабжения потребителей - расчётный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

Отказ функционирования тепловых сетей характеризуется переходом тепловых сетей от более высокого на более низкий уровень функционирования и сопровождается снижением температуры воздуха внутри отапливаемых помещений потребителя ниже нормированного, минимально допустимого, который должен соответствовать расчётной температуре воздуха в здании (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный N 17833), с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 175 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2801-10 "Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2011 г., регистрационный N 19948) (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10).

Надёжность теплоснабжения должна оцениваться двумя вероятностными и одним детерминированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчётной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Фактические показатели надёжности теплоснабжения (частота прекращения подачи тепловой энергии и продолжительность прекращения подачи тепловой энергии) должны устанавливаться по данным показаний приборов учёта тепловой энергии, в соответствии с пунктами 12.48-124.11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации и таблицей.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и органами регулирования

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-экономических параметрах деятельности единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 22. Технико-экономические показатели деятельности МУП «Коммунальное хозяйство» за 2022 год

| Показатели | Фактически с начала года |
| --- | --- |
| 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал) |  |
| Выработано тепловой энергии |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды |  |
| Получено тепловой энергии со стороны |  |
| Потери тепловой энергии |  |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 7868,72 |
| В т.ч. населению | 2697,81 |
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс. Руб.) | 41755,23 |
| Расходы на производство тепловой энергии |  |
| В т.ч. материалы |  |
| уголь 3785 т | 14399,43 |
| Газ 360174 м3 | 2635,5 |
| Транспортировка газа | 498,4 |
| Электроэнергия 653227 кВт | 3472,8 |
| Вода 8280 м3 | 226,6 |
| Амортизация | 4900,3 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |  |
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта |  |
| Затраты на оплату труда | 7179,2 |
| Отчисления на социальные нужды | 2443,3 |
| Цеховые расходы |  |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии |  |
| Материалы |  |
| Амортизация |  |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 2086,53 |
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта |  |
| Затраты на оплату труда |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |
| Цеховые расходы |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |  |
| Ремонтный фонд |  |
| Прочие прямые расходы – всего | 870,27 |
| В т.ч. оплата работ службы “Заказчика” |  |
| Отчисления на страхование имущества |  |
| Общие эксплуатационные расходы | 3042,9 |
|  | в том числе з/п 1997,8 т.р. налоги 604,1 т.р. |
| ИТОГО расходов по эксплуатации | 41755,23 |
| Внеэксплуатационные расходы |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости | 41755,23 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 5306 |

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	 о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	 об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) 	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) 	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	 о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	 об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	 о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 №361-ТЭ на территории с. Новотырышкино установлен тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП Колыванского района Новосибирской области «Коммунальное хозяйство» на 2023 год в размере 2341,80 руб./Гкал.

Ниже в таблицах указаны тарифы для теплоснабжающей организации на территории с. Новотырышкино, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Таблица 23. Динамика роста тарифа для конечного потребителя

| Год | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | Рост тарифа, % | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1861,62 | 1952,65 | 4,9 | Приказ департамента по тарифам НСО от 08.11.2019 № 379-ТЭ |
| 2021 | 1952,65 | 2042,45 | 4,6 | Приказ департамента по тарифам НСО от 30.11.2020 № 385-ТЭ |
| 2022 | 2042,45 | 2148,64 | 5,2 | Приказ департамента по тарифам НСО от 14.12.2021 №461-ТЭ |
| 2023 | 2341,80 | 2341,80 | 0,0 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.11.2022 № 361-ТЭ |
| 2024 | 2167,74 | 2323,67 | 7,2 | Приказ департамента по тарифам НСО от 14.12.2021 №461-ТЭ |
| 2025 | 2306,53 | 2306,53 | 0,0 |  |
| 2026 | 2306,53 | 2504,28 | 8,6 |  |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. Однако, взимается плата за строительство теплотрассы до границы земельного участка заявителя.

Для теплоснабжающей и теплосетевой организаций на территории с. Новотырышкино плата за подключение не установлена. Для каждого заявителя плата за подключение будет установлена в индивидуальном порядке.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Информация о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, теплоснабжающей организацией отсутствует.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Согласно информации Минэкономразвития России на своем официальном сайте тарифы проиндексированы с 1 декабря 2022 года. Обычно тарифы индексируются раз в год с 1 июля. Так, на 2022 год увеличение платы за эти услуги в среднем по субъектам утверждено Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 г. № 3073-р. В результате с 1 июля 2022 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 7,2%.

Также возможно предположить, что тарифы, установленные приказом департамента по тарифам НСО от 14.12.2021 №461-ТЭ на 2024-2026гг., будут пересмотрены с увеличением как минимум до величины тарифа, установленного на 2023г.

Рисунок 7. Динамика роста тарифов

Часть 13. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В системе теплоснабжения существуют следующие проблемы:

- Тепловые сети начали прокладываться в 1985г. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. В следствии этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

- Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 100 %.

- Отсутствуют неподвижные опоры. Для восприятия нагрузок трубопровода на всем протяжении тепловой сети необходима установка неподвижных опор. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод, делят его на независимые в отношении температурных деформаций участки и воспринимают вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси теплопроводов, возникающие от температурных удлинений трубопроводов. В настоящее время неподвижные опоры отсутствуют. Температурные удлинения должны восприниматься компенсаторами и углами поворота трассы.

- В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения с. Новотырышкино из-за увеличения шероховатости трубопроводов, недостаточной корректировки расчетной температуры на отопление происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды, в связи с большими тепловыми потерями. В дополнение к этому существуют проблемы в системах теплопотребления:

- разрегулированность режимов теплопотребления;

- разукомплектованность тепловых узлов;

- ветхие тепловые сети.

Указанные проблемы систем теплопотребления проявляются, в первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

Фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе за последний отопительный сезон составляла 75 °С при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления минус 39 °С.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная, обеспечивающая теплоснабжение по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

- Основными причинами отказа теплофикационного оборудования являются периодические просадки напряжения, порывы на линии холодного водоснабжения, образование свищей на внутренних трубопроводах котельной и др.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Существующие проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы снабжения топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах п.1.5.

Площади строительных фондов, общая площадь и отапливаемая с разделением представлены в таблице ниже.

Таблица 24. Площади строительных фондов

| Населенный пункт | тыс.м.кв. в МКД |  | тыс.м.кв. в ИЖД |  | тыс.м.кв. в блок.застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. отапливаемые | всего | в т.ч. отапливаемые | всего | в т.ч. отапливаемые |
| с. Новотырышкино | 3,0 | 2,119 | 12,0 | 0,070 | 17,6 | 0,422 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Согласно действующему Генеральному плану, к строительству в с. Новотырышкино планируются следующие объекты:

Таблица 25. Планируемые к строительству объекты

| Вид объекта | Мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 80 мест | 50 мест- с.Новотырышкино, 2016-2022 гг. |
| Средняя школа | 70 мест | с.Новотырышкино, 2016-2022гг. |
| Врачебная амбулатория ФАП | 40 пос./см. 20 пос./см. | с. Новотырышкино, новое строительство, 2016-2022гг. |

Теплоснабжение усадебной жилой застройки предусматривается автономное. Для теплоснабжения малоэтажной застройки предлагается использовать малометражные источники тепла - секционные котлы. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. №258) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в постановлении Правительства РФ, ранее опубликованы в СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) Тепловая защита зданий.

При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учитываются:

1.	Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства.

2.	Требования СП 50.13330.2012 для общественных зданий и зданий производственного назначения.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление. Действующее нормативы потребления тепловой энергии представлены в п.1.5.4

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Согласно Генеральному плану, планируемые к возведению объекты, находятся на значительном расстоянии от источника теплоснабжения. Осуществить централизованное теплоснабжение не представляется возможным.

Таблица 26. Прогноз приростов

| Наименование/Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,53 | 0,53 |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/год | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В зонах индивидуального теплоснабжения прирост объемов потребления не рассматривается.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия централизованного источника тепловой энергии не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Согласно Генеральному плану, прирост величины потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, подключения новых объектов к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным (п. 23 глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения").

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной договорной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч

| № п/п | Наименование/Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,23 | 3,23 |
| 2 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,23 | 3,23 |
| 3 | Расчетный расход тепла на собственные нужды | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Располагаемая мощность нетто | 3,211 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,21 | 3,21 |
| 5 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,474 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,53 | 0,53 |
| 6 | Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии | 0,057 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,063 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения (±) | 2,680 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,616 | 2,62 | 2,62 |
| 8 | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, % | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Источник теплоснабжения располагает резервами, достаточными для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузкой потребителей.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер-план развития систем теплоснабжения подразумевает вариант перспективного развития системы теплоснабжения на основе утвержденного Генерального плана. Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения отсутствуют.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Приоритетным остается централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

В связи с развитием системы теплоснабжения, основным положением мастер-плана является обеспечение тепловой энергии вновь подключаемых потребителей. Согласно действующему Генеральному плану, планируется строительство объектов соцкультбыта. Планируемое расположение зданий вне зоны действия централизованного теплоснабжения. В мастер-плане предлагаются следующие варианты обеспечения теплоснабжения.

Первый. Обеспечение планируемых к возведению зданий от индивидуальных источников тепловой энергии.

Второй. Строительство трубопровода диаметром Ду100мм протяженностью 1500 м.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Таблица 28. Варианты развития системы теплоснабжения

| Вариант №1 | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Вариант №2 | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение объектов соцкультбыта от ИТЭ (газ) мощностью 0,2 Гкал/ч | 1 104,71 | Строительство трубопроводов тепловых сетей Ду100мм протяженностью 1500м (подземная бесканальная прокладка, надземная на низких опорах) | 12 528,09 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Варианты отличаются техническим исполнением, и в целом гидравлическая картина для вариантов практически идентична. Обеспечением тепловой энергией вновь возводимых зданий соцкультбыта принято обеспечивать согласно варианту №1.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя приведены в таблице ниже.

Таблица 29. Баланс ВПУ

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный суммарный расход на подпитку | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки в системах теплопотребления | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| расход теплоносителя на открытые ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка (в аварийном режиме) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит/резерв производительности ВПУ, т/ч | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Дефицит/резерв производительности ВПУ, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения с. Новотырышкино отсутствуют системы с открытым водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения.

Баки-аккумуляторы на источнике тепловой энергии отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Расчетные нормативные часовые расходы подпиточной воды в зоне действия теплоисточника представлены в таблице п. 6.1.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя представлен в таблице п. 6.1.

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений существующих и перспективных балансов производительности водоподготовительных установок для системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 30. Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (горячая вода)

| Водоподготовительная установка | горячая вода |
| --- | --- |
| Актуализированная величина потребности на расчетный срок | 0,10 |
| Величина потребности из разработанной ранее схемы | 0,103 |
| Перспективная величина потребности на расчетный срок | 0,10 |
| Величина потребности из разработанной ранее схемы | 0,103 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) на расчетный срок | 0,10 |
| Резерв (+) / Дефицит (-) из разработанной ранее схемы | - |

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 2МВт с последующей ликвидацией существующей котельной с. Новотырышкино.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч на га. Перспективное развитие системы теплоснабжения не предусматривает осуществления поквартирного отопления.

В существующем положении, на территории с. Новотырышкино имеются потребители с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч. Как правило, это малоэтажные жилые здания.

В перспективе, в соответствии с проектами планировок территории планировочных микрорайонов, на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, на период реализации Схемы теплоснабжение предполагается организовывать:

- в селитебной зоне от индивидуальных источников;

- в промышленной зоне от автономных/локальных (индивидуальных) источников.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельсовета отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

На территории сельсовета отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На территории сельсовета отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия не предусмотрены.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия не предусмотрены.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории сельсовета отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Планируется вывод из эксплуатации существующей котельной с. Новотырышкино, но только при условии возведения ГБМК.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в сельсовете предусматривается в зонах перспективного развития индивидуального малоэтажного строительства. Подключение таких объектов к централизованной системе теплоснабжения нецелесообразно, в виду низкого потребления тепловой энергии при сравнительно больших затратах на транспорт тепловой энергии, потерь при транспортировке и обслуживании тепловых сетей.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом рассматриваемых мероприятий представлен в таблице ниже.

Таблица 31. Перспективный баланс тепловой мощности с учетом рассматриваемых мероприятий

| Наименование/Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Расчетный расход тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,02 | 0,02 |
| Располагаемая мощность нетто | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 1,704 | 1,704 | 1,704 |
| Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,53 | 0,53 |
| Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,063 | 0,06 | 0,06 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения (±) | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 1,111 | 1,11 | 1,11 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, % | 81 | 81 | 81 | 65 | 65 | 65 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее Приказ №212).

На основании утверждённой методики, расчет радиуса эффективного теплоснабжения возможен только для вновь подключаемых потребителей.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, отсутствуют.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии сохраняются.

На основании баланса тепловой нагрузки, полностью обеспечивается покрытие перспективной тепловой нагрузки.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, отсутствуют.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельсовета действует единственный источник тепловой энергии. Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

С целью повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения предусмотрена ежегодная поэтапная замена тепловых сетей с применением изоляции из скорлупы ППУ.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для централизованного теплоснабжения Новотырышкинского сельсовета проектом предусматривается:

-	реконструкция и расширение существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

-	внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей.

Необходимы следующие мероприятия:

•	замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

•	эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

•	аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

•	использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа:

Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;

Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы;

Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.

Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую перспективу, не требуется.

К расчетному сроку планируется произвести реконструкцию всех трубопроводов централизованной системы теплоснабжения.

Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения требуется снижение износа сетей и общего срока продолжительности работы – требуется реконструкция тепловых сетей, чей срок продолжительности работы выше 25 лет.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций отсутствуют.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения, расположенная на территории Новотырышкинского сельсовета, является закрытой. Отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого сектора. Данные о среднегодовых удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 32. Перспективные топливные балансы котельной

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный годовой объем потребления топлива, в том числе: | т у.т. | 938,2 | 938,2 | 938,2 | 938,2 | 316,8 | 309,0 |
| Расчетный годовой объем потребления топлива, в том числе: | тыс.т/ тыс.куб.м | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,267 | 0,261 |
| Годовой объем вырабатываемого тепла | тыс.Гкал | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,018 | 1,968 |
| Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в сеть) | тыс.Гкал | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 1,955 | 1,905 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тепловыми сетями | тыс.Гкал | 0,254 |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии | тыс.Гкал |  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,150 | 0,100 |
| Объем отпуска тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал (куб.м/Гкал) | 442,17 | 442,17 | 442,17 | 442,17 | 157 | 157 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 164 | 164 |
| Средняя калорийность топлива | ккал/т (ккал/куб.м) | 10837,3 | 10837,3 | 10837,3 | 10837,3 | 8300,0 | 8300,0 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 30.12.2008 № 469 «Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон».

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на ТЭЦ складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

Расчет ННЗТ определён по формуле:

ННЗТ=Bусл×nсут×7000QHP, где

Bусл – суточный расход условного топлива на производство электрической и тепловой энергии в режиме "выживания" для ТЭЦ. Для котельных - суточный расход условного топлива при средней тепловой нагрузке в течение самого холодного месяца года;

nсут – количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭЦ в режиме "выживания". (Для угольных ТЭЦ и котельных nсут=7 суток работы на угле; для газовых котельных nсут=3 суток работы на резервном виде топлива, для мазутных и дизельных котельных nсут=7 суток работы на жидком топливе).

7000 - теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

QHP – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг.

Расчет НЭЗТ для котельных определён по формуле:

НЭЗТ=Bусл×nсут×7000QHP, где

Bусл – расход условного топлива на производство тепловой энергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году;

nсут – количество суток, в течение которых расходуется эксплуатационный запас (для угля 45 суток, для жидкого топлива 30 суток, для котельных с сезонной поставкой топлива 221 сутки – продолжительность отопительного периода);

7000 - теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

QHP – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг.

Для газовых котельных ННЗТ резервного топлива не предусматривается, т.к. учитывается в объёме НЭЗТ. Для котельных, работающих на местных видах топлива, ННЗТ не устанавливается. Расчет произведен на запас резервного топлива, которым является дизель с расчётной калорийностью 10300 ккал/м³.

Таблица 33. Расчетный нормативный эксплуатационный запас резервного топлива

| Нормативный эксплуатационный запас резервного топлива | Ед. изм | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году | Гкал/сут. | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии | кгут/Гкал | 442,17 | 442,17 | 442,17 | 157 |
| Среднесуточный расход топлива | тыс.т | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| Количество суток для расчета запаса | сут. | 30 | 31 | 32 | 30 |
| ННЭТ | тыс.т | 42,71 | 44,13 | 45,55 | 15,16 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом котельной является уголь. В перспективе предусматривается использование природного газа. Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на территории сельсовета не применяются.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топливом является уголь. Характеристика основного вида топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 34. Характеристики используемого топлива на котельной с. Новотырышкино

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотырышкино | Уголь марок Др, Гр, ДГр | ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» | 4900 - 5100 |

В перспективе с 2026 года в качестве топлива предусматривается применение природного газа. Калорийность газа в поставке зависит от места подключения к газораспределительной системе и носит переменную величину. Средняя годовая калорийность для расчета принята 8300 ккал/нм³

Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Основным видом топливом является газ природный.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа, в связи с прорабатываемыми мероприятиями по газификации района.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методом расчёта является количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности.

В результате расчёт определяется готовность сети теплоснабжения к отопительному сезону. Расчёт выполняется в соответствии с 18.2 "Определение показателей надёжности потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения" Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

Информация об интенсивности отказов участков тепловых сетей, необходимая для расчёта данного раздела, отсутствует.

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надёжное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных, при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

При расчёте вероятности безотказной работы в этот период учтена реконструкция / капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятиям по реконструкции / капитальному ремонту, приведённых в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Учитывая, что наиболее уязвимой частью СЦТ являются водяные тепловые сети. Под надёжностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25—30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку и др.).

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжностью теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжностью теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объёма ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения повреждённого участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения повреждённого участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объёмов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надёжность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации.

В силу ряда как удалённых по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надёжностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадёжным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Как можно увидеть выше, красным выделены те потребители, чей результат безотказной работы ниже нормативного значения (<0,97), это 118 потребителей из 156, то есть 75,64% всех потребителей не проходят по данному показателю. Это происходит по причине высокого износа сетей – большого периода эксплуатации. Самый старые сети датируются 1975 года ввода в эксплуатацию, самые новые – 2021 - 2009 годом, а среднее значение возраста сетей 35 года, что выше нормативного (25 лет).

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 35. Показатели надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя/Источник тепловой энергии | Обозначение | Котельная с. Новотырышкино |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,3 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,8 |

На основании рассчитанного показателя надежности систем теплоснабжения Kнад =0,8 следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения относится к категории надежных систем теплоснабжения.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Информация о недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствует.

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные).

    - Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не планируется.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии не планируется.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. В с. Новотырышкино централизованная система теплоснабжения присутствует только в одном районе.

    - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

    - Установке баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Для повышения надёжности системы теплоснабжения Котельной требуется снижение износа сетей и общего срока продолжительности работы – требуется реконструкция тепловых сетей, чей срок продолжительности работы выше 25 лет.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7, 8, 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в с. Новотырышкино предусматривается строительство нового источника тепловой энергии и реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице ниже, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 36. Прогноз индексов-дефляторов до 2041 года (в %, за год к предыдущему году)

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 107,5 | 105,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

В таблице ниже представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-13-2022 Сборник №13 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

Таблица 37. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник ТЭ | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | Всего |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1. Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 2.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 5 241,38 | 0,00 | 26 206,90 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, протяженностью 2,0 км (в двухтрубном исчислении), средний по материальной характеристики D=0,23м | Котельная с. Новотырышкино | 2023 | 2033 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 5 241,38 |  | 26 206,90 |
| 3.2. | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  | 20 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 425,00 |
| 1 | Строительство котельной на природном газе в с. Новотырышкино | Новая ГБМК | 2023 | 2024 | 20 425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 425,00 |
| 3 | Ликвидация угольной Котельной с. Новотырышкино | Котельная с. Новотырышкино | 2024 | 2024 | проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  | 23 045,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 5 241,38 | 0,00 | 46 631,90 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  | 600,00 | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
|  | Всего по группе 4 |  |  |  | 600,00 | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
|  | Итого по в текущих ценах |  |  |  | 23 645,69 | 3 820,69 | 3 420,69 | 3 420,69 | 3 420,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 2 620,69 | 5 241,38 | 0,00 | 50 831,90 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  | 25407,53 | 4329,15 | 4067,82 | 4269,21 | 4480,58 | 3602,66 | 3781,03 | 3968,22 | 8329,38 | 0 | 62 235,59 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п.12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как плата за подключения новых потребителей, собственные средства организаций, в том числе инвестиционная составляющая тарифа, а также региональное бюджетное финансирование.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат должна оцениваться в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций должны быть использованы:

чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

Произвести оценку экономической эффективности инвестиций не представляется возможным в связи с отсутствием полных данных.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или модернизации) систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции в строительство и реконструкцию:

источники тепловой энергии: 173,37 тыс. руб.

тепловые сети и сооружения на них: 4909,86 руб.

С учетом данных мероприятий, в актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию составят (в текущих ценах):

источники тепловой энергии: 20 825,0 тыс. руб.

тепловые сети и сооружения на них: 30 006,9 тыс. руб.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 38. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование ИТЭ | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| Котельная с. Новотырышкино | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 164 | 164 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 39. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 150,00 | 100,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,5292 | 0,5292 | 0,5292 | 0,3125 | 0,2083 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 1,0324 | 1,0324 | 1,0324 | 1,0324 | 1,0324 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 40. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 657,98 | 657,98 | 1233,72 | 1173,26 | 1144,19 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,123 | 0,123 | 0,232 | 0,220 | 0,215 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Таблица 41. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 480,0 | 480,0 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории сельсовета отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории сельсовета отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории сельсовета отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 42. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета, % | 95,0 | 95,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 43. Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от Котельной с. Новотырышкино | 30,0 | 31,0 | 20,00 | 25,00 | 15,00 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Таблица 44. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 10 | 20 | 30 | 40 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 45. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новотырышкино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Таблица 46. Факты нарушения законодательства

| наименование источника теплоснабжения | Котельная с. Новотырышкино |
| --- | --- |
| зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства | отсутствует |
| применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | отсутствует |
| нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения | отсутствует |
| антимонопольного законодательства Российской Федерации | отсутствует |
| законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | отсутствует |

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, существенно изменились, в связи с актуализацией материальной характеристики тепловых сетей и изменении в перспективных мероприятиях.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории сельсовета деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет одна теплоснабжающая организация МУП «Коммунальное хозяйство». Постановления и другие подзаконные акты, наделяющие статусом ЕТО теплоснабжающую организацию, отсутствуют.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. Мероприятия, заложенные в Схему теплоснабжения, планируется осуществлять за счет регионального финансирования. Действующие или планируемые к заключение инвестиционные программы отсутствуют.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей на всем протяжении рассматриваемого периода должны быть установлены в соответствии с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области.

Таблица 47. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей от котельной с. Новотырышкино

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2022 | Расчет департамента на долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение ТСО | 2022 (базовый) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 2 136,27 | 2 125,84 | 2 125,84 | 2 125,84 | 2 125,84 | 2 125,84 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 63,58 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 |
|  | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,98 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 | 2 072,69 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 256,13 | 256,13 | 256,13 | 256,13 | 256,13 | 256,13 |
|  | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 |
|  | - бюджетные потребители |  | 1 058,33 | 1 058,33 | 1 058,33 | 1 058,33 | 1 058,33 | 1 058,33 |
|  | - прочие |  | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 208,51 |
|  | - население |  | 549,72 | 549,72 | 549,72 | 549,72 | 549,72 | 549,72 |
|  | Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ (с 1 июля) | % |  | 105,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Уголь | % |  | 103,90 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Мазут | % |  | 100,10 | 97,50 | 100,20 | 100,20 | 100,20 |
|  | Электроэнергия | % |  | 103,50 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области) | % |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Железнодорожные перевозки | % |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области) | % |  | 105,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. |  | 1 603,59 | х | х | х | х |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | кгут/Гкал |  | 172,12 | 172,12 | 172,12 | 172,12 | 172,12 |
| 6.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал |  | 256,13 | 256,13 | 256,13 | 256,13 | 256,13 |
| 6.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 104,30 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 8 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 9 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 10 | Коэффициент индексации |  |  | х | 1,02960 | 1,02960 | 1,02960 | 1,02960 |
|  | Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 332,96 | 31,91 | 32,86 | 33,83 | 34,83 | 35,86 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 2 152,81 | 1 571,67 | 1 618,19 | 1 666,09 | 1 715,41 | 1 766,19 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 53,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 106,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 2 665,71 | 1 603,59 | 1 651,05 | 1 699,92 | 1 750,24 | 1 802,05 |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лизинговый платёж |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 713,22 | 474,65 | 488,69 | 503,16 | 518,05 | 533,39 |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 17,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 34,3 | 37,87 | 39,17 | 40,51 | 41,90 | 43,34 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 767,18 | 514,54 | 529,88 | 545,69 | 561,97 | 578,74 |
|  | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 3 790,39 | 1 473,33 | 1 532,26 | 1 593,55 | 1 657,29 | 1 723,58 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 965,61 | 190,18 | 197,78 | 205,70 | 213,92 | 222,48 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 26,44 | 5,76 | 6,03 | 6,28 | 6,53 | 6,79 |
| 25 | Расходы на водоотведение | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 4 782,44 | 1 669,27 | 1 736,08 | 1 805,52 | 1 877,74 | 1 952,85 |
| 28 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Предпринимательская прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 8 215,33 | 3 787,39 | 3 917,01 | 4 051,14 | 4 189,96 | 4 333,64 |
|  | 1 полугодие | тыс.руб. |  | 2 226,14 | 2 341,88 | 2 362,70 | 2 513,97 | 2 513,97 |
|  | 2 полугодие | тыс.руб. |  | 1 561,25 | 1 575,13 | 1 688,44 | 1 675,98 | 1 819,67 |
| 31 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 | 1 816,56 |
|  | 1 полугодие | Гкал | 1 089,94 | 1 089,94 | 1 089,94 | 1 089,94 | 1 089,94 | 1 089,94 |
|  | 2 полугодие | Гкал | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 |
| 32 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 4 522,47 | 2 084,93 | 2 156,28 | 2 230,11 | 2 306,53 | 2 385,63 |
|  | 1 полугодие | руб/Гкал |  | 2 042,45 | 2 148,64 | 2 167,74 | 2 306,53 | 2 306,53 |
|  | 2 полугодие | руб/Гкал |  | 2 148,64 | 2 167,74 | 2 323,67 | 2 306,53 | 2 504,28 |
|  | рост тарифа | % |  | 105,2% | 100,9% | 107,2% | 100,0% | 108,6% |

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице ниже.

Таблица 48. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новотырышкино | Котельная с. Новотырышкино | МУП «Коммунальное хозяйство» |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 49. Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Количество источников тепловой энергии | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новотырышкино | МУП «Коммунальное хозяйство» | Котельная с. Новотырышкино | 3,23 | ЕТО |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии Котельной с. Новотырышкино.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Изменения границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации при актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице п. 15.2.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 8 настоящей схемы.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения представлен в Главе 9 настоящей схемы.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний. Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Акте согласования замечаний.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (ли) актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 50. Изменения, внесенные в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| № п/п | Номер пункта в Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения | Изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| 1 | Часть 3. Тепловые сети | Актуализация характеристик тепловых сетей |
| 2 | Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | Актуализация подключенной нагрузки |
| 3 | Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки | Актуализация в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки системы теплоснабжения |
| 4 | Часть 7. Балансы теплоносителя | Актуализация балансов ВПУ |
| 5 | Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | Актуализация топливных балансов источников тепловой энергии по фактическим показателям за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения |
| 6 | Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | Актуализация утвержденных тарифах |
| 7 | Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Актуализированные данные согласно Генеральному плану : прогнозы приростов строительных фондов, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя |
| 8 | Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Актуализированные балансы тепловой мощности на базовый и перспективный периоды |
| 9 | Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | Изменения в перечне участков трубопроводов, рекомендуемых (планируемых) к строительству, реконструкции и/или модернизации |
| 10 | Глава 10. Перспективные топливные балансы | Актуализация расчетного потребления топлива |
| 11 | Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | В связи с новым перечнем мероприятий, изменения в финансовых потребностях для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. |

Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях, выполненных за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.