Заказчик: администрация Колыванского района

Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОКОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2040 ГОДА

(актуализация на 2023 год)

Утверждаемая часть

г. Новосибирск

2023г.

ООО «СибГеоСервис»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОКОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2040 ГОДА

Утверждаемая часть

Генеральный директор	В.В. Фоляк

Ведущий инженер	М.В. Готькина

г. Новосибирск

2023г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

1.	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	6

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	6

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе		6

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	7

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	7

2.	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	8

2.1.	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии		8

2.2.	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	9

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	9

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей	9

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	9

3.	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	10

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	10

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	10

4.	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения	12

4.1.	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения	12

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения	12

5.	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	13

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии		13

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	13

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	13

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	13

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	13

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	13

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатаци	13

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	14

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	14

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	14

6.	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	15

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	15

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельсовета под жилищную, комплексную или производственную застройку	15

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	15

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	15

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	15

7.	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	17

8.	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	18

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	18

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	18

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	19

8.4.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	19

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное образования	19

9.	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	20

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	20

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	20

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	22

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	22

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	22

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	22

10.	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	23

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	23

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	23

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	23

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	23

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	23

11.	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	25

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	25

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	25

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	26

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	26

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	26

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	27

13.1.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	27

13.2.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	27

13.3.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	27

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	27

13.5.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	28

14.	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	29

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	29

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	29

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	29

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	29

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	29

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	29

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	30

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	30

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	30

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	30

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	30

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	30

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	30

14.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	31

14.15.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	31

15.	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	32

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Площади строительных фондов, общая площадь и отапливаемая с разделением представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Площади строительных фондов

| Населенный пункт | тыс.м.кв. в МКД |  | тыс.м.кв. в ИЖД |  | тыс.м.кв. в блок.застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. отапливаемые | всего | в т.ч. отапливаемые | всего | в т.ч. отапливаемые |
| с. Соколово | 5,6 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |

В сельсовете ведётся индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Согласно действующему Генеральному плану, к строительству в с. Соколово планируются следующие объекты:

Таблица 2. Планируемые к строительству объекты

| Объект | Характеристика |
| --- | --- |
| Досуговый центр с размещением зрительного зала, помещений для культурно-досуговой деятельности, общедоступной библиотеки, кафе, общей проектной мощностью 300 мест, с возможным размещением центра дополнительного образования детей на 60 мест, в с. Соколово | 300 мест |
| Здание спортивного комплекса с включением залов общего пользования, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (тренажерные залы, гимнастика и т.д.). |  |

В генеральном плане на расчетный срок средняя жилищная обеспеченность принята равной 27 кв.м. на человека. Жилищный фонд населенных пунктов Соколовского сельсовета составит 47,25 тыс.кв.м. Увеличение площади жилых зон на территории Соколовского сельсовета запланировано за счет уплотнения существующей жилой застройки и размещения новых жилых кварталов в юго-западной и северо-восточной частях с. Соколово.

Теплоснабжение усадебной жилой застройки предусматривается автономное. Для теплоснабжения малоэтажной застройки предлагается использовать малометражные источники тепла - секционные котлы. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Согласно Генеральному плану, планируемые к возведению объекты, находятся на значительном расстоянии от источника теплоснабжения. Осуществить централизованное теплоснабжение не представляется возможным.

Таблица 3. Прогноз приростов

| Наименование/Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,17 | 0,17 |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/год | 0,585 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |

Теплоснабжение усадебной жилой застройки предусматривается автономное.

Для теплоснабжения малоэтажной застройки предлагается использовать малометражные источники тепла - секционные котлы. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливо - природный газ.

Прирост потребления теплоносителя не предусматривается, система централизованного теплоснабжения является закрытой, отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не рассматривается, в связи с отсутствием изменений производственных зон и их перепрофилированием.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления договорной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения).

Таблица 4. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование/Период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч, в т.ч. на | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии, га | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В сельсовете имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице ниже.

Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч

| Наименование/Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,60 | 1,60 |
| Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,60 | 1,60 |
| Расчетный расход тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая мощность нетто | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,60 | 1,60 |
| Тепловая нагрузка подключенных потребителей | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,17 | 0,17 |
| Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,02 | 0,02 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения (±) | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,40 | 1,40 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения с. Соколово охватывает объекты соцкультбыта населенного.

В населенном пункте имеется только один источник централизованного теплоснабжения – котельная с. Соколово. Зона действия источника показана на рисунке ниже.

Рисунок 1. Зона действия источника теплоснабжения Котельной с. Соколово

На период разработки Схемы теплоснабжения, предусматривается сохранение зоны действия источника тепловой энергии.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Ввиду отсутствия точной информации по подключению объектов, прирост объемов потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения не определен.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Потребители тепла располагаются компактно и находятся сосредоточено. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины договорной тепловой нагрузки представлены в таблице 5.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей

На территории сельсовета отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более населенных пунктах.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее Приказ №212).

На основании утверждённой методики, расчет радиуса эффективного теплоснабжения возможен только для вновь подключаемых потребителей.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, отсутствуют.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя представлен в таблице ниже.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Таблица 6. Баланс ВПУ

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - |
| Расход на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный суммарный расход на подпитку | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0000 |
| сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки в системах теплопотребления | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| расход теплоносителя на открытые ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка (в аварийном режиме) | 0,0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит/резерв производительности ВПУ, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Дефицит/резерв производительности ВПУ, % | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов».

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Результаты расчета объема подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице выше.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения

Мастер-план развития систем теплоснабжения подразумевает вариант перспективного развития системы теплоснабжения на основе утвержденного Генерального плана. Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения отсутствуют.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Приоритетным остается централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

В связи с развитием системы теплоснабжения, основным положением мастер-плана является обеспечение тепловой энергии вновь подключаемых потребителей. Согласно действующему Генеральному плану, планируется строительство объектов соцкультбыта. Планируемое расположение зданий вне зоны действия централизованного теплоснабжения. В мастер-плане предлагаются следующие варианты обеспечения теплоснабжения.

Первый. Обеспечение планируемых к возведению зданий от индивидуальных источников тепловой энергии.

Второй. Строительство трубопровода диаметром Ду100мм протяженностью 900 м.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

Предложения по развитию системы теплоснабжения на основании развития с. Соколово отсутствуют. Приоритетным остается централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

Таблица 7. Варианты развития системы теплоснабжения

| Вариант №1 | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Вариант №2 | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение объектов соцкультбыта ИТЭ (газ) мощностью 0,3 Гкал/ч | 1657,065 | Строительство трубопроводов тепловых сетей Ду100мм протяженностью 900м (подземная бесканальная прокладка, надземная на низких опорах) | 7516,85 |

Варианты отличаются техническим исполнением, и в целом гидравлическая картина для вариантов практически идентична. Обеспечением тепловой энергией вновь возводимых зданий соцкультбыта принято обеспечивать согласно варианту №1.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или0 модернизации источников тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии Схемой теплоснабжения не предусматривается.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Наиболее рациональным способом модернизации источников может считаться постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования с устранением разрывов между установленной и располагаемой мощностью. Реконструкция действующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории сельсовета источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусматриваются.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, с обеспечением температуры теплоносителя в параметрах, достаточных для обеспечения нормативных температур горячего водоснабжения у потребителей.

В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется количественно на источнике автоматически.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источников тепловой энергии не предусматривает каких-либо изменений на всем рассматриваемом периоде в разрабатываемой Схеме теплоснабжения.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельсовета под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельсовета не предусматривается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельсовета действует единственный источник тепловой энергии. Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ тепловых сетей.

Необходимы следующие мероприятия:

•	замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

•	эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

•	аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

•	использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа:

Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;

Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы;

Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.

Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую перспективу, не требуется.

К расчетному сроку планируется произвести реконструкцию всех трубопроводов централизованной системы теплоснабжения.

Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения требуется снижение износа сетей и общего срока продолжительности работы – требуется реконструкция тепловых сетей, чей срок продолжительности работы выше 25 лет.

Для системы централизованного теплоснабжения с. Соколово проектом предусматривается разработка новой тепловой камеры УТ% и дренажный колодец ДК-5 и демонтаж УТ-4.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения, расположенная на территории Сокловского сельсовета, является закрытой. Отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого сектора. Данные о среднегодовых удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Перспективные топливные балансы котельной

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный годовой объем потребления топлива, в том числе: | т у.т. | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| Расчетный годовой объем потребления топлива, в том числе: | тыс.т/ тыс.куб.м | 0,141 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| Годовой объем вырабатываемого тепла | тыс.Гкал | 0,693 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в сеть) | тыс.Гкал | 0,672 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тепловыми сетями | тыс.Гкал | 0,083 |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии | тыс.Гкал |  | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Объем отпуска тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг у.т./Гкал (куб.м/Гкал) | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,22 | 159,22 | 159,22 | 159,22 | 159,22 | 159,22 |
| Средняя калорийность топлива | ккал/т (ккал/куб.м) | 5313,5 | 5313,5 | 5313,5 | 5313,5 | 5313,5 | 5313,5 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельной является природный газ. В перспективе предусматривается использование природного газа. Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на территории сельсовета не применяются.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топливом является уголь. Характеристика основного вида топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Характеристики используемого топлива на котельной с. Соколово

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Соколово | Природный газ | 5300 |

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

Основным видом топливом является газ природный.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В соответствии с главами 7, 8, 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в с. Соколово предусматривается реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице ниже, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 10. Прогноз индексов-дефляторов до 2041 года (в %, за год к предыдущему году)

| Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 107,5 | 105,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |

В таблице ниже представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-13-2022 Сборник №13 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

Таблица 11. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник ТЭ | Инвестор | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п. | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2040 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.1. | 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, исчерпавший эксплуатационный ресурс | Котельная с. Соколово | бюджет Колыванского района | износ | % | 100 | 0 | 2036 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | разработка новой тепловой камеры УТ-5 и дренажный колодец ДК-5 и демонтаж УТ-4 | Котельная с. Соколово | бюджет Колыванского района | износ | % | 100 | 0 | 2025 | 2030 |  |  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## |
| 3.2. | 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 425,00 |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 425,00 |
| 4 | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.1. | 4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Индексы-дефляторы МЭР: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0745 | 1,0545 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20234,8 | 20 234,86 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В системе теплоснабжения сельсовета отсутствуют системы с открытым водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат должна оцениваться в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций должны быть использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

Произвести оценку экономической эффективности инвестиций не представляется возможным в связи с отсутствием полных данных.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных инвестиций отсутствует.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Схемой теплоснабжения предусматривается присвоение статуса Единой теплоснабжающей организацией на территории Соколовского сельсовета МУП «Коммунальное хозяйство».

Таблица 12. Реестр систем теплоснабжения

| Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Количество источников тепловой энергии | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Соколово | МУП «Коммунальное хозяйство» | Котельная с. Соколово | 1,6 | ЕТО |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории сельсовета в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность компания МУП «Коммунальное хозяйство». Зоны деятельности и ответственности организации определяются границами теплосети от Котельной с. Соколово.

Таблица 13. Реестр зон деятельности ЕТО

| Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| с. Соколово | Котельная с. Соколово | МУП «Коммунальное хозяйство» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии Котельной с. Соколово.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Изменения границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации при актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащих перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице Таблица 13.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

В перспективе распределения нагрузки между источниками не планируется.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как на территории села, на текущий момент, теплоснабжение осуществляется единственной котельной.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На территории сельсовета бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

В случае выявления бесхозяйных сетей, такой организацией будет являться МУП «Коммунальное хозяйство».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Согласно утвержденной Постановлением Администрации Колыванского района НСО от 29.09.2022 №499-а Муниципальной программы «Газификация Колыванского района Новосибирской области» предусматривается подключение котельных к газоснабжению.

Наиболее проблемными для Колыванского района Новосибирской области являются малые локальные рынки тепловой энергии, которые создают непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению теплоснабжения. Ликвидация избыточной мощности энергоисточников и сверхнормативных непроизводительных потерь в инженерных коммуникациях может быть достигнута посредством оптимизации систем теплоснабжения.

При этом наиболее эффективным решением является использование природного газа на автоматических модульных котельных или вообще перевод жилья на индивидуальное газовое отопление и использование природного газа для пищеприготовления. Это существенно снизит затраты бюджетов всех уровней на содержание инфраструктуры муниципальных образований района и обеспечение социальных гарантий населения по оплате коммунальных услуг.

Предложения по корректировке утвержденной программы газификации отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Региональная схема развития электроэнергетики Новосибирской области не предусматривает на территории сельсовета строительство, а также вывод из эксплуатации новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 14. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование ИТЭ | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| Котельная с. Соколово | 159,22 | 159,22 | 159,22 | 159,22 | 159,22 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 15. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
| Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 589,00 | 589,00 | 589,00 | 589,00 | 589,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 13,6343 | 13,6343 | 13,6343 | 13,6343 | 13,6343 |
| Величина технологических потерь теплоносителя, тонн | 0,2429 | 0,2429 | 0,2429 | 0,2429 | 0,2429 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 16. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | 432,79 | 432,79 | 402,60 | 402,60 | 402,60 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Таблица 17. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к договорной тепловой нагрузке

| Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м² | 43,2 | 43,2 | 43,20 | 43,20 | 43,20 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории сельсовета отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории сельсовета отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории сельсовета отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 18. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета, % | 75 | 75,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 19. Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от Котельной с.Соколово | 20,0 | 21,0 | 22,00 | 25,00 | 15,00 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Таблица 20. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 21. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Соколово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Таблица 22. Факты нарушения законодательства

| наименование источника теплоснабжения | Котельная с. Соколово |
| --- | --- |
| зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства | отсутствует |
| применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | отсутствует |
| нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения | отсутствует |
| антимонопольного законодательства Российской Федерации | отсутствует |
| законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | отсутствует |

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, существенно изменились, в связи с актуализацией материальной характеристики тепловых сетей и изменении в перспективных мероприятиях.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей от котельной с. Соколово

| Показатели | Фактически с начала года |
| --- | --- |
| 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. Гкал) |  |
| Выработано тепловой энергии |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды |  |
| Получено тепловой энергии со стороны |  |
| Потери тепловой энергии |  |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 589,13 |
| В т.ч. населению |  |
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс. Руб.) | 3732,87 |
| Расходы на производство тепловой энергии |  |
| В т.ч. материалы |  |
| уголь т |  |
| Газ 94717 м3 | 564,38 |
| Транспортировка газа | 77,15 |
| Электроэнергия | 898,87 |
| Вода | 17,34 |
| Амортизация | 837,27 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |  |
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта |  |
| Затраты на оплату труда | 566,33 |
| Отчисления на социальные нужды | 171,03 |
| Цеховые расходы |  |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны |  |
| Расходы по распределению тепловой энергии |  |
| Материалы |  |
| Амортизация |  |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 91,84 |
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта |  |
| Затраты на оплату труда |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |
| Цеховые расходы |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |  |
| Ремонтный фонд |  |
| Прочие прямые расходы – всего | 280,78 |
| Общеэксплуатационные расходы | 227,88 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 3732,87 |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст. 1200+1300) | 3732,87 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии | 6336 |
| ВСЕГО доходов | 2852,32 |

На территории сельсовета деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет одна теплоснабжающая организация МУП «Коммунальное хозяйство». Постановления и другие подзаконные акты, наделяющие статусом ЕТО теплоснабжающую организацию, отсутствуют.

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. Мероприятия, заложенные в Схему теплоснабжения, планируется осуществлять за счет регионального финансирования. Действующие или планируемые к заключение инвестиционные программы отсутствуют.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей на всем протяжении рассматриваемого периода будут установлены теплоснабжающей организацией на основании калькуляции расходов.